ПАССИВНАЯ МОЛНИЕЗАЩИТА

Классическая (пассивная) молниезащита подразумевает собой использование в качестве молниеприемника металлических элементов установленных на кровле и выступающих частях здания. Все должно строго соответствовать правилам и нормам СО 87-2003, РД, ПУЭ. 


Пассивную молниезащиту можно разделить на несколько видов:

1. Штыревая защита. На самом высоком месте кровли устанавливается заземленный металлический стержень. Это - молниеприемник. Он примет первый удар. От молниеприемника должен идти токоотвод - проволока с рекомендованной толщиной 6 мм. Токоотвод спускают с крыши и, прикрепляя к стене дома скобами, доводят до земли и погружают в нее, в месте где заложен заземлитель.

2. Тросовая защита. В этом случае вдоль конька кровли по всей длине протягивается металлический трос на двух деревянных подпорках, к нему приваривается токоотвод, спускается вдоль крыши, проходит по стене и уходит в землю и приваривается к заземлителю.

3. С помощью молниезащитной сетки, состоящей из проложенного по коньку крыши металлического проводника и металлических, индивидуально заземленных токоотводов

На практике наиболее часто применяются комбинации из молниеприемной сетки и стержневых молниеприемников, как указано на картинке. При этом на сложной кровле штырей может быть не один и не два, а сеткой (тросами) охватываются практически все коньки и хребты кровли. К безусловным плюсам данной системы можно отнести то что она проверена десятилетиями. 
________________________________________________________________

Система заземления для молниезащиты и электропроводки здания

Существует несколько систем заземления: треугольник, горизонтальная система (опоясывающая здание по периметру) и глубинная (вертикальная или модульно-штыревая).

Треугольник связанный между собой (арматура закопанная на 1-2 метра вертикально под землю имеет горизонтальную токосвязь между собой на расстоянии 1-2 метра от друг друга образовывая треугольник) применялся данный способ электриками для снятия статического напряжения, что не является нормой для защитного заземления. Чаще всего не соответствует нормам ПУЭ, так как в редких случаях при лабораторном измерении показывает менее 10 Ом. [image: image1.jpg]


Схема треугольника
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Фото треугольника
Горизонтальная система заземления (металлическая полоса закопанная в землю по периметру здания на растоянии 1-2 метров от фасада, глубина 0,7 м). Такая система является надежной но имеет много «минусов»: 1-Высокая стоимость монтажа и комплектующих; 2-Есть риски, что полоса ляжет в песчаный слой грунта и не покажет нужного параметра при лабораторном замере. Соответсвенно потребуются дорогостоящие доп. работы.; 3-Не возможность обслуживания (со временем, при потере нужного параметра растекания заземления, например коррозия металла, есть только одна возможность исправить: сделать повторное заземление, это означает проложить полосу еще раз); 4-Импульсное перенапряжение от удара молнии опоясывает весь дом по периметру, что делает более уязвимой «тонкую» электрическую аппаратуту на придмет «поломки» в доме.
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Глубинная (вертикальная или модульно-штыревая система заземления). Гальваническая пара, заложенная в основу этого заземления, является самой новой из разработок в данной области отличается компактностью размещения и возможностью обслуживания при потере параметров растекания заземления в условиях многолетней эксплуатации(75 лет !!!). Среди плюсов данной системы можно выделить возможность монтировать без причинения ущерба на обжитом пространстве (асфальт, готовая отмостка от дома, газон или ландшафтный дизайн). Так же глубинное заземление уводит импульсное перенапряжение вертикально вниз и не дает возможность для большого растекания по поверхности земли и дому.
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